УТВЕРЖДЕНО:

РЕШЕНИЕМ

Кабановского сельского

Совета депутатов

№ 28 от 28.12.2015г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КАБАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Усть-Калманского района Алтайского края

Состав схемы водоснабжении

Кабановского сельсовета на период до 2020г.

Разработанная схема водоснабжения сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Схема водоснабжения сел Кабаново, Бураново, Усть-Камышенка и пос.Усть-Ермилиха

5.Пояснительная записка

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения.

7.Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения Кабановоского сельсовета Усть-Калманского района является:

- Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Администрации Кабановского сельсовета от 25.12.2015г № 49 «Об утверждении схемы водоснабжения Кабановского сельсовета Усть-Калманского района»;

- Решение сельского Совета депутатов Кабановского сельсовета от 25. 12.2015 № 27 «Об утверждении схемы водоснабжения   Кабановского сельсовета»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Цели и задачи разработки схемы водоснабжения Кабановского сельсовета

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Кабановском сельсовете, обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2020 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения до 2020года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Общая характеристика сельского поселения

Кабановский сельсовет расположен в юго-западной части территории Усть-Калманского района. Граничит с территориями Шипуновского района, Новобурановского сельсовета, Пономаревского сельсовета, Новокалманского и Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района. Численность населения 1332 человека. Удаленность от районного  центра 25 км. В состав сельсовета входит 5 населенных пунктов: села Кабаново, Бураново, Усть-Камышенка, Ельцовка  и пос. Усть-Ермилиха. По территории сельсовета протекает река Чарыш.

Климат резко континентальный, с нежарким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Казахстана с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20,9о-21,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)18,9о-(-) 19,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Общая площадь жилищного фонда 25,3 тыс. кв.м, в т.ч , централизованным холодным водоснабжением 15,9тыс. кв.м Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 7 объектов соцкультбыта.

- Схема водоснабжения с.Кабаново

- Пояснительная записка

На производственные и хозяйственно- питьевые нужды Кабановского сельсовета в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин.

Село Кабаново – водозабор расположен на северной окраине села и состоит из одной скважины и водонапорной башни. Зона санохраны 1 пояса обвалована. Глубина скважины 80 м., производительность 4 куб.м/час.  Дебит по проекту и фактически 16 куб. м. Вода подается насосом ЭЦВ 6-16- 110.  Водонапорная башня имеет емкость 50 кв.м., металлическая.

Протяженность сетей 10 км, основной диаметр 100 мм – чугун, 50 мм – полиэтилен.

Глубина прокладки 2,5 м. Водопроводных колонок 20. Система закольцовки смешанная.

Село Бураново – водозабор расположен в пойме реки Ермилиха и состоит из одной скважины и водонапорной башни. Зона санохраны 1 пояса не обвалована. Глубина скважины 128 метров, производительность 4 куб.м/час.  Дебит по проекту и фактически 5 куб. м. Вода подается насосом ЭЦВ 6-6- 80.

Водонапорная башня имеет емкость 50 кв.м., металлическая.

Протяженность сетей 7,7 км, основной диаметр 100 мм – чугун, 50 мм – полиэтилен. Глубина прокладки 2,5 м. Водопроводных колонок 11.

Поселок Усть-Ермилиха - водозабор расположен на юго-западной окраине села и состоит из одной скважины и водонапорной башни. Зона санохраны 1 пояса  обвалована. Глубина скважины 70 метров, производительность 3 куб.м/час. Дебит по проекту и фактически 3,5 куб. м. Вода подается насосом ЭЦВ 6-6- 80.

Водонапорная башня имеет емкость 28 кв.м., металлическая.

Протяженность сетей 5,2 км, основной диаметр 50 мм – полиэтилен.

Глубина прокладки 2,5 м. Водопроводных колонок 8.

Село Усть-Камышенка - водозабор расположен на западной окраине села и состоит из одной скважины и водонапорной башни. Зона санохраны 1 пояса не обвалована. Глубина скважины 80 метров, производительность 4 куб.м/час. Дебит по проекту и фактически 10 куб. м. Вода подается насосом ЭЦВ 6-6- 80.

Водонапорная башня имеет емкость 50 кв.м., металлическая.

Протяженность сетей 6,1 км, основной диаметр 100 мм – чугун, 50 мм – полиэтилен.

Глубина прокладки 2,5 м. Водопроводных колонок 11.

- Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

расход воды на поливку приусадебных участков;

расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению утверждены управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, Решением № 80 от 17.06.2015г.,  в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306  « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»:

В настоящее время объём отпуска за 2015 год составляет 44,6 тыс.куб.м., в том числе:

- населению – 32,7 тыс.куб.м.

- бюджетофинансируемым организациям – 2,6 тыс.куб.м.

- прочим организациям – 3,5 тыс.куб.м.

- безвозвратные потери – 5,8 тыс. куб.м.

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение Полив земельного участка Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение для с-х животных: коровы молодняк крс, свыше 6 мес. телята до 6 мес. Свиньи Лошади Овцы Козы Гуси, утки Куры | Куб.м Куб.м. Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м Куб.м | 3,19 чел/мес. 0,13 на 1кв.м. 3,19 чел.мес. 3,19 1,92 0,77 0,45 2,55 0,20 0,11 0,07 0,01 |  |

- Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Всего в Кабановском сельсовете протяженность водопровода составляет 29 км, в том числе из полиэтилена  -17 км, проложены с 1986 по 1997 г.г., чугун - 12 км, проложены с 1981 по 1986 г.г., изношенность, которых составляет 90%, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами холодного водоснабжения, разработать схему постепенной замены чугунных труб, осуществить замену ветхих труб на трубы пенополиуретановые.

С 2016- 2020 г.г., в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Кабановского сельсовета, планируется замена ветхих стальных труб на новые. Предполагается установка приборов учета и регулирования расхода воды.

- Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах Кабановского сельсовета

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.